消防设施维保服务项目采购需求方案

一、项目内容

1.项目名称：消防设施维保服务项目

2.项目编号：HZRY-HQ-2025005

3.项目地点：惠州仲恺高新区陈江街道曙光路1号

4.服务期限：中选后10个工作日内签订合同，自合同生效之日起，服务期1年。

5.服务范围：惠州仲恺高新区人民医院曙光院区（约13968平方米）内的所有消防设施维护保养。

6.预算：5.5万元。

二、服务范围和内容：

本服务要求对服务范围内设置的消防设备设施按照国家有关规定进行定期维护保养，确保消防系统正常运行有效。同时定期对消防系统进行排查，及时排除故障，确保系统能正常运行。

三、服务要求：

### （一）火灾自动报警及联动系统

1.消防供配电设施

1.1每月查看消防控制室及各消防设施最末一级配电箱的标志，以及仪表、指示灯、开关、控制按钮，查看最末一级配电箱运行情况。

2.消防控制主机

2.1每月消防控制主机电源检查项目：

2.1.1每月检查系统电压偏移是否在允许范围内。

2.1.2每月查看消防控制配电箱的标志，以及仪表、指示灯、开关、控制按钮。

2.1.3每月检查主电源和备用电源之间的自动切换是否正常。

2.1.4每月检查自动控制方式下，手动切断消防主电源，观察备用消防电源的投入以及指示灯的显示。

2.1.5每月检查人为控制方式下，在低压配电室应先切断消防主电源，后闭合备用消防电源，观察备用消防电源的投入以及指示灯的显示。

2.1.6每季度要对备用电源进行1~2次充放电实验，1~3次主电源和备用电源自动切换实验。

2.2每月应对消防控制主机进行如下项目检查：

2.2.1每月触发自检键，进行功能自检。

2.2.2每月对控制器面板全部发光显示器进行检测，并循环三次。

2.2.3每月对控制器声响的三种音调进行检验。

2.2.4每月对液晶显示器背光进行功能检验。

2.2.5每月对控制器电源全部发光显示器进行检验，并循环三次。

2.2.6每月对打印机功能进行检验。

2.2.7每月对控制器的主要硬件接口芯片，存储器芯片及各类插件的主要IC芯片进行自动实时故障检测。

2.2.8每月切断主电源，查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显示情况。

2.2.9每月在备用直流电源供电状态下，进行断路故障报警及火警优先功能。

2.3二次报警功能检测：

2.3.1模拟探测器、手动报警按钮断路故障，查看故障显示。

2.3.2断路故障报警期间，采用发烟装置或温度不低于54℃的热源，先后向同一回路中两个探测器释放烟气或加热，查看火灾报警控制器的火警信号、报警部位显示及记录。每个探测器检测后，只消音，不复位。

2.3.3用万用表测量火灾报警控制器的联动输出信号。

2.3.4系统复位，恢复到正常警戒状态。

3.火灾自动报警系统

3.1为使火灾探测器保持性能良好，正常运行，应在服务期内全部进行清洗一遍。

3.2每月按安装总量约10%对烟感探测器进行吹烟模拟实验，查看探测器报警确认灯，以及火灾报警控制器的火警信号显示。

3.3每月消除烟感探测器内及周围烟雾，报警控制器手动复位，观察探测器报警确认灯在复位前后的变化情况。

3.4每月使用温度不低于54℃的热源加热，查看感温探测器报警确认灯和火灾报警控制器火警信号显示；移开加热源，手动复位火灾报警控制器，查看探测器报警确认灯在复位前后的变化情况。

3.5每月对测试过的火灾探测器做地址记录，以免在下期测试中重复测试同一个点。在一年内通过定期测试后将所有火灾探测器测试一遍。

3.6每月在测试过程中，应对火灾探测器报警的迟缓程度做记录，通过汇总对其工作状态有一个大致的了解，为是否对火灾探测器进行清洗提供佐证。

3.7每月对于探测装置因环境条件的改变，而不能适用时，应通过管理部门及时更换。

3.8每月要检查防止外部干扰或意外损坏。对于探测器不仅要防止烟、灰尘及类似的气溶胶、小动物的侵入、水蒸气凝结、结冰等外部自然因素的影响而且还要防止人为的因素如书架、贮藏架的摆放或设备、隔断等分隔对探测器和手动报警按钮的影响。

4.手动报警按钮

4.1每月巡检手动报警按钮装置，检查外罩玻璃是否有破损。如有损坏应及时更换，以免发生误报。

4.2每季度巡检时，触发按钮查看火灾报警控制器信号和按钮的报警确认灯是否准确。

4.3每季度对警铃及广播测试一遍，发现故障及时维修。

5.消防给水系统

1.每月查看消防水池水位及消防用水不被他用的状况。

2.每月查看补水设施。

3.服务期内应不少于两次对消防水池进行清洗、排污。

6.消防管路系统

6.1观察稳压泵的启动频率，确定管网有无渗漏现象。

6.1.1定期外观检查：检查管道有无机械损伤、油漆脱落、锈蚀等，管道固定是否牢固，发现问题应及时处理。

6.1.2定期清洗相关过滤器：湿式报警阀Y型过滤器、消防水泵吸水口过滤器，系统管道中，可能因施工疏忽残留有砂、石、木屑或水源带来的垃圾、铁锈等，这样会造成喷头堵塞、报警阀关闭不严、水力警铃输水管堵塞等。

6.2每季度需对不少于20%的管道末端进行放水，确保管道内的水质良好，并对水流指示器的报警功能进行检查。

6.3稳压泵及气压水罐

每月检查应依据如下步骤进行：

I.每月打开试验排水阀，检查减水时能否自动供水，加压装置及供水装置压力表是否显示正常。

II.每月打开排气阀或试验排水阀时，为防止气压水罐内的压力较高造成危险应慢慢将阀门打开。

6.4.消防水泵

6.4.1每月查看水泵和阀门的标志；转动阀门手轮，检查阀门状态；观察阀杆及手轮位置，阀杆是否需要加注润滑油。

6.4.2每月在泵房控制柜处启动水泵，查看运行情。

I.消防水泵应每月启动运转1次；

II.当消防水泵为自动控制启动时，应每月模拟自动控制的条件启动运转1次。

III.每月一次手动、自动控制启水泵1次，查信号有否反馈，水压是否上升，电机转动是否正常。有无变形、发热等状况。轴与电机、连接部件是否有松动、锈蚀、变形、发热，是否要加油，运行时间是否正常，因测试时因管网爆裂、电机烧坏所造成的损失由维保方提供相关数据，并协商后续维修事宜。

6.5每月在消防主机控制室启动水泵，查看运行及反馈信号。

6.5.1每月检查消防水泵动力运行是否可靠，水泵能否正常运转，流量和压力能否保证；电力上有无保证不间断供电设施，其性能是否良好。

6.5.2每月检查主、备泵能否自动切换。

6.5.3每月检查压力表是否变形、水泵启动后动作是否正常。

6.5.4每月启动水泵后，打开试验阀，观察压力保持情况。

6.5.5服务期内对消防水泵定期检修测试，添加润滑油。

6.5.6每年度对水泵电动机的维护保养：

I.电动机轴承润滑油是否加足，有无严重脏污、变质现象。转动转轴，检查旋转是否正常。

II.电动机是否变形、损伤、锈蚀，机械性能是否良好（电动机在运行时应不发热、无异常振动及杂音）。

III.水泵轴与电动机的连接部位是否松动、变形、损伤和严重锈蚀。

IV.填料是否明显漏水，有无变形损伤，螺栓螺母是否松动。

7.电控柜的维护保养

7.1每月检查控制柜有无变形、损伤、腐蚀。

7.2每月检查线路图及操作说明是否齐全。

7.3每月检查电压、电流表的指针是否在规定的范围内。开关是否有变形、损伤、标志脱落、处于不正常状态。控制盘的指示灯是否正常。

7.4每月检查电控柜内继电器是否脱落、松动，接点是否烧损，转换开关应处于自动状态。各导线连接处是否松脱，绝缘是否损伤（每年）。

7.5模拟主泵故障，查看自动切换启动备用泵情况，同时查看仪表及指示灯显示。

8.水泵接合器

8.1每月查看标志牌、止回阀。

8.2每月转动手轮查看控制阀及泄水阀。应保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全。

9.室内消火栓

9.1每月对消火栓进行如下检查：

9.1.1确保消火栓周围没有障碍物阻挡，取用方便。

9.1.2确保消火栓外观整洁、标识清晰、无机械损伤及严重腐蚀。

9.1.3检查消火栓有无生锈漏水现象；栓口的橡胶垫圈等密封件有无损坏或丢失；消火栓的闸阀开启是否灵活，必要时应对阀杆加润滑油。

9.1.4对室内消火栓还应检查消火栓箱内的水枪、水带等设备是否完备配套，水龙带有无霉腐；消火栓按钮工作状态正常。

9.2随时抽查消火栓的出水情况。对重点部位的消火栓每年应逐个进行出水检查；对非重点部位的消火栓可按消火栓总数的

10％~20％进行出水抽测试验。连接水带、水枪，触发启泵按钮，查看消防泵启动和信号显示。

9.3室内消火栓系统每月观察消防水池、水箱的水位情况，发现不足应及时补充。

9.4室外消火栓应每季度进行一次检查保养，其内容主要包括：

9.4.1用专用扳手转动消火栓启闭杆，观察其灵活性。必要时加注润滑油。

9.4.2检查出水口闷盖是否密封，有无缺损。

9.4.3检查栓体外表油漆有无剥落，有无锈蚀，如有应及时修补。

9.4.4每年开春后入冬前对地上消火栓逐一进行出水试验。

9.4.5定期检查消火栓前端阀门井。

9.4.6保持配套器材的完备有效。

10.自动喷淋灭火系统

10.1报警阀组

10.1.1每月检查报警阀组外观、标志牌、压力表是否完整。

10.1.2每月对报警阀的压力表进行检查，检查报警前、后压力表指示是否正常。阀的前后压力应基本相当，或阀后压力稍高于阀前。

10.1.3每季度对报警阀应进行开阀试验，观察阀门开启性能和密封性能，以及报警阀各部件的工作状态是否正常。

10.1.4每季度应对报警阀旁的放水试验阀进行一次放水试验，验证系统的供水能力，压力开关的报警功能是否正常。

10.2自动喷淋头及管道

10.2.1每月应对喷头进行一次外观检查，检查喷头无有损坏、锈蚀、漏水现象，发现有不正常的喷头应及时更换；应保证喷头外表清洁，当喷头上有异物时应及时清除，特别是感温组件应无污垢，必要时进行清洗或更换。更换或安装喷头均应使用专用扳手。

10.2.2各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品，其数量不应小于安装总数的1％，且每种备用喷头不应少于10个。

10.2.3检查管无机械损伤和锈蚀，油漆是否脱落，管道固定是否牢固。

10.2.4每季应利用末端试水装置放水，进行水流指示器功能测试，同时排除管网内的铁锈及杂质。

11.应急照明和疏散指示标志

11.1应急照明

11.1.1每月应查看应急照明外观是否有损坏、电源插头是否插在电源插座上、灯管是否工作正常。

11.1.2每季度对应急照明进行一次功能性测试，按下列方法切断正常供电电源，用秒表测量应急工作状态的持续时间：

I.自带电源型和子母电源型切断其主供电电源。

II.集中电源型切断其控制器主电源。

III.接在消防配电线路上的应急照明灯具，切断非消防电源。

11.1.3使用照度计，测量两个应急照明灯之间地面中心的照度；应符合建筑规范疏散照度要求：达到规定的应急工作状态持续时间时，重复测量上述测点的照度。

11.1.4配电室、消防控制室、消防水泵房、供消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其他房间，使用照度计测量正常照明时的工作面照度：切断正常照明后，测量应急照明时工作面的最低照度。

11.2疏散指示标志

11.2.1每月查看外观，核对位置及完好情况。

11.2.2每季度对疏散指示标志进行一次功能性测试：

I.关闭正常照明，查看发光疏散指示标志的自发光情况。

II.切断正常供电电源，在灯光疏散指示标志前信道中心处，用照度计测量地面照度：达到规定的应急工作状态持续时间时，重复测量上述测点的照度。

12.应急广播系统

12.1扩音机

12.1.1每月查看仪表、指示灯、开关和控制按钮是否工作正常。

12.1.2每月用话筒播音，检查监听效果。

12.2扬声器

12.2.1每月在消防控制室用话筒对所选区域播音，检查音响效果。

12.2.2每季度自动控制方式下，分别触发两个相关的火灾探测器或触发手动报警按钮后，核对启动火灾应急广播的区域、检查音响效果。

12.2.3每月在公共广播扩音机处于关闭和播放状态下，自动和手动强制切换火灾应急广播。

12.2.4每季度用声级计测试启动火灾应急广播前的环境噪声，当大于60dB时，重复测量启动火灾应急广播后扬声器播音范围内最远点的声压级，并与环境噪声对比。

13.防火分隔设施

13.1防火门

13.1.1每月查看外观、关闭效果，双扇门的关闭顺序。

13.1.2每季度对于疏散通道上设有出入口控制系统的防火门，自动或远程手动输出控制信号，查看出入口控制系统的解除情况及反馈信号。

14.灭火器维护管理

14.1.1日常灭火器的管理和维护。

14.1.2管理责任人必须依照“消防器材检查表（灭火器）”之内容每月检查一次。

14.1.3灭火器位置应按管理单位之最新规划位置进行摆放，不得随意挪作他用，摆放稳固，没有埋压，灭火器箱不得上锁，避免日光暴晒和强辐射热。

14.1.4铅封及插销均完好无损，未曾动用。

14.1.5灭火器压力表的外表面是否变形、损伤；压力表指针应指向红区或红、绿区之间。

14.1.6灭火器是否在有效期内。一旦发现灭火器失效或曾动用过应马上通知安全管理部门更换。

14.2每个月对所有灭火器进行一次功能性检查。检查的内容：

14.2.1灭火器筒体是否有锈蚀、变形现象、铭牌是否完整清晰。

14.2.2喷嘴是否有变形、开裂、损伤；喷射软管是否畅通、是否有变形和损伤。

14.2.3灭火器压力表的外表面是否变形、损伤，指标是否指在绿区。

14.2.4灭火器压把、阀体等金属件是否有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷。

15.消防培训

15.1开展医院相关人员消防主机操作的培训。

15.2根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国消防法》《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）等相关法律法规，安排专业人员协助医院每年进行两次消防基础知识培训，常用灭火器材的培训，消防“四个”能力的培训，同时协助医院每年进行两次针对初期火灾扑救及组织人员安全疏散演练。《演练报价》

15.3协助医院针对初期火灾扑救及组织人员安全疏散演练。

16.维护标准

16.1保证消防设施、设备主机系统处于正常应急状态。

16.2维护质量必须满足现行消防规范的要求。

16.3设备发生故障，收到故障信息或接到通知2小时内派人到达现场，24小时内检修解除故障。在确实不能现场修复（如缺少配件）的情况下立即向医院报告，并采取有效的应急措施，预防安全事故。

16.4根据建筑消防设施维保规程要求进行检查、维修、保养，记录应当保存测试时的原始记录，标明实施工作的内容、结果和日期，并由实施人员签名确认、记录应当定期送医院保管、备查。

16.5其他要求：维护保养的消防设施出现故障或异常时，及时进行维修，恢复消防系统状态，并提供故障原因调查分析报告。

16.6建筑物改建或重装修导致消防设施拆、改或增加时，负责协助制定合法合规的整改方案，并对完工后的设施进行功能检查测试，根据实际情况协商报价。

- 除合同规定履行职责外，医院每月将对外包单位的考核制度进行质量考核和奖惩。

（一）考核标准

1、消防维保考核由甲方执行，消防维保考核完成情况：基础项目（20 分）、维保项目（80 分）两部分组成，总分 100 分。

2、根据考核细则标准，维保方项目得分 90 分以上为优良，甲方正常支付维保费用；倘若维保项目综合评分在 90 分以下，按照每扣一分扣取当月服务费 1%计算， 每季度汇总并提交财务部门执行，分值低于 80 分时，甲方有权解除维保合同。详见附件1说明与格式。

（二）考核细则

| 项目 | 考核标准 | 未达标扣分的标准 | 实际 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础项目 | 具备从事消防设施维护保养检测的从业条件，否则可取消合同。 | 取消合同 |  |  |
|  | 乙方应派遣固定现场维护保养技术人员，每次进场维保服务进场技术人员不得少于 1人持有中级消防操作员证。 | 10 |  |  |
|  | 乙方严格遵守甲方各项规章制度。 | 10 |  |  |
| 维 保 项 目 | 乙方每月派人（不得少于 2 人） 对甲方火灾自动报警系统进行一次日常误报警清查，定期检测报警主机控制程序，如有故障或异常需维修或更换时，应第一时间通知甲方更换维修，以确保主机功能正常。 | 5 |  |  |
|  | 应保持消防水泵、稳压泵、增压泵及所有相关设备运行正常， 各水箱水位正常。如有故障或异常需维修或更换时，应第一时间通知甲方更换维修。 | 5 |  |  |
| 维 保 项 目 | 每月对消防给水系统进行末端试水，室外消火栓抽查、检查。如有故障或异常需维修或更换时，应第一时间通知甲方更换维修，以确保室内外消火栓完好可用，消火栓出水符合消防规定。 | 5 |  |  |
|  | 发现一般隐患在 24 小时内排除修复，重大隐患在征得甲方同意后，双方商议立即采取应急措施。 | 10 |  |  |
|  | 每月按计划进行部分报警系统的联动测试（测试内容见维保服务方案）。 | 5 |  |  |
|  | 每月进行一次气体灭火系统的维护测试（维护内容见维保服务方案）。 | 5 |  |  |
|  | 每月进行一次 对消防给水系统的联动测试（测试内容见维保服务方案）。 | 5 |  |  |
|  | 每月根据消防维保服务方案，对其他消防设施进行维护及保养，并做好维保记录。 | 5 |  |  |
| 维 保 项 目 | 每季度测试烟温感报警器准确度达99%，出水水量充裕、水压正常，水质良好。 | 5 |  |  |
|  | 每季度测试消火栓，保持出水水量充裕，水压正常。如有故障或异常需维修或更换时，应第一时间通知甲方更换维修。 | 5 |  |  |
|  | 每季度对喷淋泵、消火栓泵及管道系统的阀门轴心上润滑油，对正压风口、防火阀上润滑油。 | 5 |  |  |
|  | 每半年对各系统进行一次测试及试验，并就测试情况出具测试报告。 | 10 |  |  |
|  | 接到紧急报修电话通知后，维保方派遣持证维保技术人员（每次不得少于 2 人），120分钟内到达现场排除故障，小修8 小时内解决，大中修另据约定完成，并承担不及时维修发生的责任。 | 10 |  |  |

四、商务要求

1.人员配置：项目执行团队成员不少于3人，其中1名项目负责人，1名技术负责人，1名现场负责人，必须具有消防注册工程师职称或建筑物消防员或消防设施操作员等职业资格证书。《项目负责人每年至少到场一次，正常维保由两名中级维保人员负责》。

2.响应要求：提供24小时*7天响应支持，2小时内响应；按服务要求开展消防设备、设施运行情况的检查，并做好检查记录；每月提供2份正式维保报告。

3.报价要求

报价内容包括但不限于人工费（包括投入该项目人员的数量、薪酬的构成）、交通费、住宿费、机械设备、安装材料、安全、税金。

4.付款方式

签订合同后，每季度根据实际服务范围及考核结果支付服务费用。成交供应商须凭以下有效文件与采购人结算：

（1）采购人确认的付款当期验收服务清单；

（2）合同复印件；

（3）成交供应商开具的等额正式发票；

五、其他说明

在满足所有项目需求的前提下，以提出最低报价的供应商作为本项目资格供应商。